## ANEXO I - edificação
MONITORAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS EDIFICAÇÃO
Identificaçao | EDE 999 GO 100+010 S 1 | [5 empty] | Local: | Valparaíso - GO
Rodovia: | BR - 040 |  | Data | 2015-03-02 |  |  | Tipo: | PRF - 01
Sentido: | Sul |  |  |  | Coordenadas Geográficas
Estado geral de conservação: |  | Bom | X |  | Ruim |  |  |  | Regular
Descrição da edificação |  | Base operacional da Polícia Rodoviária Federal, (Base provisoria, predio alugado pelo DNIT).
Descrição de instalação elétrica |  | Composta por um padrão de energia trifásico (220 / 380 V) ligado a um quadro de distribuição, responsável pela distribuição dos circuitos. Tomadas (F+F) - 220 V
Concessionária de energia |  | CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais S.A.
Aterramento |  | Consta
atendimento as normas da ABNT | [8 empty] | ADEQUADO
MEDIÇÕES DE ENERGIA E DE SPDA
Medição de Energia. |  | Fase + neutro (volts)
|  | Fase R+N | 127.3 |  |  | X | Dentro da Norma
|  | Fase S+N | 128.5 |  |  |  | Fora de Norma
|  | Fase T+N | 127.4
Observação:
Fase + Fase (volts)
|  | Fase R+S | 220.2
|  | Fase S+T | 221.4
|  | Fase T+R | 223.6
Medição de SPDA |  | Medição de SPDA |  |  |  | x | Dentro da Norma (Abaixo de 10 Ω)
|  |  | 2,34 Ω |  |  |  | Fora da Norma (Acima de 10 Ω)
Observação:
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
DESCRIÇÃO - FOTO 1 |  |  |  |  | DESCRIÇÃO - FOTO 2
ANOMALIAS ENCONTRADAS
Instalação: |  | Tomada da 2P+T - Recepção
Anomalias: |  | Danificado |  |  |  | FOTO
|  | Sem acabamento | x
|  | Sem identificação | x
Mau contato
Troca de Tomada
Outros (_____)
Descrição da anomalia:
Instalação: |  | Quadro Geral de Distribuição (QD-01)
Anomalias: |  | Danificado | x |  |  | FOTO
Sem acabamento
Sem identificação
Mau contato
Troca de Tomada
Outros (_____)
Descrição da anomalia:
Observação/Melhorias: Não são necessárias melhorias na iluminação nem nas instalações.
Logotipo da
concessionária

## ANEXO II - iluminação
MONITORAÇÃO ILUMINAÇÃO
Identificação | PI 999 GO 696+430 S 1 |  |  |  | Km: | 696+430 ao 720+200 |  |  |  | Local: | Itumbiara- GO
Rodovia: | BR 153 - GO |  |  |  | Data: | 2015-02-14 |  |  |  | Tipo: | Iluminação de vias
Sentido: | Sul
Tipo de Ilunimação: |  |  | iluminação de centro urbano/ acessos ....
Tipo de Poste: |  | Concreto |  | X | Ferro |  |  |  | Madeira
Modelo e tamanho do Poste: |  |  |  |  | duplo T, 10x300 (m/Dan)
Modelo Luminária: |  | 1 Pétala |  |  | 2 Pétalas |  |  | X | 3 Pétalas |  |  | 4 Pétalas
Tipo de Lâmpada : |  | Sódio |  | X | Metálico |  |  |  | Mercúrio
Potencia de Lâmpada: |  | 150w |  |  | 250w |  |  |  | 400w |  | X
Quantidade Luminária: |  | 49 |  |  | Quantidade Lâmpada: |  |  |  | 104
Quantidade de Poste: |  | 49 |  |  | Quantidade de Pontos com DEFEITO: | [5 empty] | 0
Estado geral de conservação: |  | Bom | X |  | Ruim |  |  |  |  | Regular
Atendimento as normas da ABNT | [9 empty] | ADEQUADO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
DESCRIÇÃO - FOTO 1 | [6 empty] | DESCRIÇÃO - FOTO 4
Iluminação Diurna | [6 empty] | Iluminação Noturno
Anomalias
foto 1 - descrição | [6 empty] | foto 2 - descrição
observações : - Instalação de Iluminação viária pré-existente: Rede embutida de 250 m, 18 postes com 1 lum. Pétala de 250watts em cada poste.
Logotipo da
concessionária

## ANEXO III - QUADRO RESUMO
Identificação | Sistema | Local | Km | Estado de Conservação | Anomalia identificada | Intervenções a serem executadas
EDE 999 GO 100+010 S 1 | PRF | Cristalina/GO | 285+500 | REGULAR | 3 lâmpadas queimadas | troca das lâmpadas

## GRÁFICOS
Estado geral dos Sistemas elétricos e de Iluminação | Instalações elétricas das edificações | Iluminação pública e Viária (fichas)
BOM | 5 | 5
REGULAR | 2 | 7
RUIM | 7 | 8 | Instalações elétricas das edificações | ANO 2014 | ANO 2015
TOTAL | 14 | 20 | BOM | 5 | 6
|  |  | REGULAR | 2 | 1
|  |  | RUIM | 7 | 7